## Hoja1
Característica | Tipo1 | Tipo2 | SIEMENS - 5-3AH250 | FLUARC - 0492FG2
Marca | General |  | SIEMENS | FLUARC
Modelo | General |  | 5-3AH250 | 0492FG2
Año de fabricación | General |  | 2015 | 2012
Tipo de extinción | General |  | Vacio | SF6
BIL (kV) | General |  | 60 | 65
Tension nominal (kV) | General |  | 4.16 | 4.5
Corriente nominal (A rms) | General |  | 1200 | 1300
Corriente de corto circuito (kA) | General |  | 29 | 32
Frecuencia (Hz) | General |  | 60 | 60
Ubicación | General |  | Subestación school house | Subestación Bight
Tensión (kV) | Operación |  | 4.18 | 4.45
Corriente (A) | Operación |  | 1000 | 1050
Registro de operaciones | Operación |  | 5 | 6
Temperatura (°C) | Operación |  | 55 | 58
Corrosión | Diagnostico | Visual | Sin corrosión | Leve
Estado de obra civil | Diagnostico | Visual | Buen estado | Buen estado
Resistencia de contacto (mOhms) | Diagnostico | Eléctrico | 6 | 5
Descargas parciales | Diagnostico | Eléctrico | Presente | Ausente
Factor de potencia | Diagnostico | Eléctrico | 0.88 | 0.87
Prueba de integridad del vacio/gas/aceite | Diagnostico | Otros | Sin fugas | Sin fugas
Verificación de erosión de contactos | Diagnostico | Otros | Sin erosión | Sin erosión
Prueba de tiempo de disparo (ciclos) | Diagnostico | Otros | 0.5 | 1
Fecha de ultimo mantenimiento y lubricación | Mantenimiento |  | 2022-02-27 | 2022-02-27
Reporte inspección visual | Mantenimiento |  | Buen estado | Buen estado